## MBUS热量表
各厂家热量表特性参数记录
编号 | 热表厂商 | 表型号 | 电源 | 功耗 | MBUS静态/动态电流 | 协议版本 | 需要注意 | 其他
1 | 烟台德鲁 | 各型号 |  |  | 1.6mADC/16mADC | 0 | 表地址4字节，前面用111100补齐7字节地址。 | 天罡热量表也是这样
2 | 山东贝特智联表计 | DN20 |  |  | 1.2mADC/16mADC | 0 | 表地址4字节，前面用111100补齐7字节地址。 | 电池3.6V,可使用9年。
3 | 北京海林 | DN25 |  |  | 1.1mADC/11mADC | 0 | 表地址4字节，前面用111100补齐7字节地址。
4 | 天津万华 |  |  |  |  | 1 | 表地址5字节，前面加0000补齐7字节。 | 数据标识码C3 52.
5 | 丹弗森 |  |  |  |  | 2
6 | 力创 |  |  |  |  | 3 |  | 力创协议1
7 | 天津万华 |  |  |  |  | 5 | 表地址5字节，前面加0000补齐7字节。 | 数据标识码1F 90.
8 | 威海震宇S、SZ型热表 |  |  |  |  | 31 | 威海震宇S/SZ型热表多一组总流量数据，专门添加31版本，与之前区分。
9 | 威海米特61xx热表 |  |  |  | 1.3mADC/19.5mADC | 32 | 威海米特热表4字节，前面用3字节000000补齐7字节。
10 | 北京嘉洁能MBUS热量表 |  |  |  | 静态电流1.12mADC, 动态电流14mADC | 0 | 虽然协议版本和德鲁相同，但表地址和德鲁不同。 嘉洁能表地址本身6字节，第7字节写00即可。 | 嘉洁能表地址本身6字节，第7字节写00即可。
11 | 浙江超仪水表 |  |  |  | 静态电流1.25mADC，动态电流大于7mADC. | 34 | 表地址用00补齐7字节。 表数据调整成了德鲁热表格式上传。 | 对应设备类型为“10”.
12 | 威海米特21xx热表 |  |  |  |  | 35 | 表地址用00补齐7字节。 表数据调整成了德鲁热表格式上传。
13 | 兰吉尔F4热量表 |  |  |  |  | 36 | 表地址用00补齐7字节。 表数据调整成了德鲁热表格式上传。
14 | 兰吉尔T230热量表 |  |  |  | 静态电流1.515mADC,动态电流大于15mADC。 | 37 | 表地址用00补齐7字节。 表数据调整成了德鲁热表格式上传。
15 | 贝特2014年以前的老表协议 |  |  |  |  | 38 | 贝特老表，用111100补齐，表号要高字节在后（比如日照公安局办公楼热表表号为49180009，表号录入时要写为11110009001849.）
16 | 山东和同热表 |  |  |  |  | 39 | 用001799将地址填充到14位
17 | 经纬热表 |  |  |  |  | 22 | 用000000将地址填充到14位
18 | 北京京源 |  |  |  | 静态电流2.8mADC | 40 | 地址共9位，剩余5位高地址全写0.2016 年 3 月后生产的仪表通讯地址高 5 位地址均补 09590.
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## MBUS阀控器
各厂家阀控器特性参数记录
编号 | 阀控厂商 | 型号 | 电源 | 功耗 | MBUS静态/动态电流 | 阀控协议版本 | 其他
1 | 烟台德鲁 |  |  |  |  | 0
2 | 福建亿林节能设备 | R820-MBUS-LW或其他设备标准协议 | 24VDC/24VAC |  | 1.35mADC | 1
3 | 北京京源 |  |  |  |  | 2
4 | 百暖汇 |  |  |  | 3mADC | 3
5 | 琅卡博 |  |  | +12V时0.16A; +13V时0.17A; +14V时0.18A. | 静态电流1.2mADC，动态10+mADC | 4
6 | 济南普赛通讯 | PSWK-NWM-24V | 24VDC |  | 1.6mADC/5.5mADC | 5 | 温控采集节点控制器，有温控面板，但没有阀门。
7 | 威海国能 “户用温度采集装置” | GLWZ-W101B | 24VDC | 电流12mADC | 3.4mADC/6.5mADC | 7 | 地址表号写在下发表地址表格的"阀控地址"和"温控地址即可"，表地址5个字节，前面要加0930补齐7字节地址。
8 | 亿林有线温控面板（亿林协议） |  | 220VAC | 无阀小于2W，有阀门小于6W. | 1.7mADC | 8
9 | 威海国能温控阀 |  | 24VDC/24VAC | 24VDC,最低电流25mADC，最高100mADC. | 3.5mADC/9.2mADC | 9 | 威海国能阀控器不能强制开阀，阀门在非强制关闭的情况下，只能由面板控制开关。 地址表号写在下发表地址表格的"阀控地址"和"温控地址即可"，表地址5个字节，前面要加0930补齐7字节地址。
10 | 百暖汇一拖八温度采集 |  | 24VDC | @24VDC 22mADC | 静态电流0.67mADC | 3 | 温控地址设置面板子机号码，不能和阀控地址相同。
11 | 济南安泰诚品小区 |  |  |  |  | 10 | 济南安泰诚品小区用的亿林阀控器，但协议有错，特专用阀控版本10. 阀控地址设置高5字节固定为1111006680，后面加表号后2字节。
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## RS485热量表
各厂家RS485总线热量表特性参数记录
编号 | 热表厂商 | 表型号 | 电源 | 功耗 | 协议版本 | 其他
1 | 烟台德鲁 |  |  |  | 29
2 | 北京海林 |  |  |  | 29
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27